## Hoja 1
ICF035 | Ud |  | Fancoil de techo, sistema de cuatro tubos, con descarga directa.
Fancoil horizontal carrozado con aspiración inferior con zócalo, modelo FTW 201 "HITECSA", sistema de cuatro tubos, potencia frigorífica total nominal de 1,3 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 2,15 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 70°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 0,224 m³/h, caudal de aire nominal de 295 m³/h y potencia sonora nominal de 54 dBA, con con válvula de tres vías con bypass (4 vías), modelo VMP47.10-0,63, "HIDROFIVE", con actuador STP71HDF. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Código |  | Unidad |  | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt42fth500eu |  | Ud |  | Fancoil horizontal carrozado con aspiración inferior con zócalo, modelo FTW 201 "HITECSA", sistema de cuatro tubos, potencia frigorífica total nominal de 1,3 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 19°C; temperatura de entrada del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 2,15 kW (temperatura de entrada del aire: 20°C; temperatura de entrada del agua: 70°C), de 3 velocidades, caudal de agua nominal de 0,224 m³/h, caudal de aire nominal de 295 m³/h y potencia sonora nominal de 54 dBA. | 1 | 399 | 399
mt42vsi010qa |  | Ud |  | Válvula de tres vías con bypass (4 vías), modelo VMP47.10-0,63, "HIDROFIVE", con actuador STP71HDF; incluso conexiones. | 2 | 75 | 150
mt37sve010b |  | Ud |  | Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1/2". | 4 | 4.13 | 16.52
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 565.52
2 |  |  |  | Mano de obra
mo005 |  | h |  | Oficial 1ª instalador de climatización. | 3.184 | 19.11 | 60.85
mo104 |  | h |  | Ayudante instalador de climatización. | 3.184 | 17.5 | 55.72
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 116.57
3 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  | % |  | Costes directos complementarios | 2 | 682.09 | 13.64
Coste de mantenimiento decenal: 194,80€ en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costes directos (1+2+3): |  | 695.73