## Hoja 1
ICV005 | Ud | Unidad compacta agua-aire-agua bomba de calor de producción simultánea de agua fría y de agua caliente, sistema 4 tubos, para instalación en exterior.
Equipo agua-aire-agua para producción simultánea de agua fría y de agua caliente, sistema de cuatro tubos, modelo EWFV R 140.4 "HITECSA", potencia frigorífica nominal de 136 kW (temperatura de entrada del aire: 45°C; temperatura de salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 171,5 kW, caudal de agua nominal de 23,39 m³/h y potencia sonora de 92 dBA, con refrigerante HFC-410A, con manómetros, termómetros, válvula de seguridad, purgador, control de caudal, filtro, para instalación en exterior. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. El precio no incluye los elementos antivibratorios de suelo.
Código |  |  | Unidad | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt42bch105aa |  |  | Ud | Equipo agua-aire-agua para producción simultánea de agua fría y de agua caliente, sistema de cuatro tubos, modelo EWFV R 140,4 "HITECSA", potencia frigorífica nominal de 136 kW (temperatura de entrada del aire: 45°C; temperatura de salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 171,5 kW, caudal de agua nominal de 23,39 m³/h y potencia sonora de 92 dBA. | 1 | 38080 | 38080
mt42www030 |  |  | Ud | Detector de flujo tipo paleta, de acero galvanizado con cubierta de ABS. | 2 | 53 | 106
mt37www060i |  |  | Ud | Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones de 0,5 mm de diámetro, con rosca de 2 1/2", para una presión máxima de trabajo de 16 bar y una temperatura máxima de 110°C. | 2 | 56.21 | 112.42
mt37www050h |  |  | Ud | Manguito antivibración, de goma, con rosca de 2 1/2", para una presión máxima de trabajo de 10 bar. | 2 | 36.08 | 72.16
mt42www040 |  |  | Ud | Manómetro con baño de glicerina y diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical, para montaje roscado de 1/2", escala de presión de 0 a 5 bar. | 4 | 11 | 44
mt37sgl020d |  |  | Ud | Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón, para una presión máxima de trabajo de 6 bar y una temperatura máxima de 110°C. | 2 | 6.92 | 13.84
mt42www050 |  |  | Ud | Termómetro bimetálico, diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical, con vaina de 1/2", escala de temperatura de 0 a 120°C. | 4 | 21 | 84
mt37svs010h |  |  | Ud | Válvula de seguridad, de latón, con rosca de 3/4" de diámetro, tarada a 4 bar de presión. | 2 | 8.49 | 16.98
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 38529.4
2 |  |  |  | Mano de obra
mo005 |  |  | h | Oficial 1ª instalador de climatización. | 20 | 19.11 | 382.2
mo104 |  |  | h | Ayudante instalador de climatización. | 20 | 17.5 | 350
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 732.2
3 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  |  | % | Costes directos complementarios | 2 | 39261.6 | 785.23
Coste de mantenimiento decenal: 25.629,97€ en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costes directos (1+2+3): |  | 40046.83