## Hoja 1
ICV015 | Ud | Unidad aire-agua bomba de calor reversible, para instalación en interior.
Bomba de calor reversible, aire-agua, modelo EWCBZ 701 "HITECSA", potencia frigorífica nominal de 15,9 kW (temperatura de entrada del aire: 35°C; temperatura de salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 17,4 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 7°C; temperatura de salida del agua: 45°C, salto térmico: 5°C), con grupo hidráulico (vaso de expansión de 6 l, presión nominal disponible de 89,7 kPa) y depósito de inercia de 150 l, con ventilador centrífugo de doble aspiración, caudal de agua nominal de 2,735 m³/h, caudal de aire nominal de 7000 m³/h, presión de aire nominal de 70 Pa y potencia sonora de 76,1 dBA; con presostato diferencial de caudal, manómetros, válvula de seguridad y purgador automático de aire, con refrigerante HFC-407C, con termómetros, filtro, para instalación en interior. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. El precio no incluye los elementos antivibratorios de suelo.
Código |  |  | Unidad | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt42bch015jlb |  |  | Ud | Bomba de calor reversible, aire-agua, modelo EWCBZ 701 "HITECSA", potencia frigorífica nominal de 15,9 kW (temperatura de entrada del aire: 35°C; temperatura de salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), potencia calorífica nominal de 17,4 kW (temperatura húmeda de entrada del aire: 7°C; temperatura de salida del agua: 45°C, salto térmico: 5°C), con grupo hidráulico (vaso de expansión de 6 l, presión nominal disponible de 89,7 kPa) y depósito de inercia de 150 l, con ventilador centrífugo de doble aspiración, caudal de agua nominal de 2,735 m³/h, caudal de aire nominal de 7000 m³/h, presión de aire nominal de 70 Pa y potencia sonora de 76,1 dBA; con presostato diferencial de caudal, manómetros, válvula de seguridad y purgador automático de aire. | 1 | 8894 | 8894
mt37www060g |  |  | Ud | Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones de 0,5 mm de diámetro, con rosca de 1 1/2", para una presión máxima de trabajo de 16 bar y una temperatura máxima de 110°C. | 1 | 25.66 | 25.66
mt37www050f |  |  | Ud | Manguito antivibración, de goma, con rosca de 1 1/2", para una presión máxima de trabajo de 10 bar. | 2 | 24.12 | 48.24
mt42www050 |  |  | Ud | Termómetro bimetálico, diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical, con vaina de 1/2", escala de temperatura de 0 a 120°C. | 2 | 21 | 42
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 9009.9
2 |  |  |  | Mano de obra
mo005 |  |  | h | Oficial 1ª instalador de climatización. | 9 | 19.11 | 171.99
mo104 |  |  | h | Ayudante instalador de climatización. | 9 | 17.5 | 157.5
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 329.49
3 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  |  | % | Costes directos complementarios | 2 | 9339.39 | 186.79
Coste de mantenimiento decenal: 6.096,76€ en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costes directos (1+2+3): |  | 9526.18