## Hoja 1
ICV020 | Ud | Unidad aire-agua de refrigeración, para instalación en exterior.
Equipo de refrigeración, aire-agua, modelo EWXZ 801 "HITECSA", potencia frigorífica nominal de 20,5 kW (temperatura de entrada del aire: 35°C; temperatura de salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), con grupo hidráulico (vaso de expansión de 6 l, presión nominal disponible de 80,7 kPa) y depósito de inercia de 150 l, caudal de agua nominal de 3,526 m³/h, caudal de aire nominal de 7992 m³/h, y potencia sonora de 70,5 dBA; con presostato diferencial de caudal, manómetros, válvula de seguridad y purgador automático de aire, con refrigerante R-407C, con termómetros, filtro, para instalación en exterior. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. El precio no incluye los elementos antivibratorios de suelo.
Código |  |  | Unidad | Descripción | Rendimiento | Precio unitario | Importe
1 |  |  |  | Materiales
mt42bch010arb |  |  | Ud | Equipo de refrigeración, aire-agua, modelo EWXZ 801 "HITECSA", potencia frigorífica nominal de 20,5 kW (temperatura de entrada del aire: 35°C; temperatura de salida del agua: 7°C, salto térmico: 5°C), con grupo hidráulico (vaso de expansión de 6 l, presión nominal disponible de 80,7 kPa) y depósito de inercia de 150 l, caudal de agua nominal de 3,526 m³/h, caudal de aire nominal de 7992 m³/h, y potencia sonora de 70,5 dBA; con presostato diferencial de caudal, manómetros, válvula de seguridad y purgador automático de aire. | 1 | 8339 | 8339
mt37www060g |  |  | Ud | Filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con perforaciones de 0,5 mm de diámetro, con rosca de 1 1/2", para una presión máxima de trabajo de 16 bar y una temperatura máxima de 110°C. | 1 | 25.66 | 25.66
mt37www050f |  |  | Ud | Manguito antivibración, de goma, con rosca de 1 1/2", para una presión máxima de trabajo de 10 bar. | 2 | 24.12 | 48.24
mt42www050 |  |  | Ud | Termómetro bimetálico, diámetro de esfera de 100 mm, con toma vertical, con vaina de 1/2", escala de temperatura de 0 a 120°C. | 2 | 21 | 42
[5 empty] | Subtotal materiales: |  | 8454.9
2 |  |  |  | Mano de obra
mo005 |  |  | h | Oficial 1ª instalador de climatización. | 9.75 | 19.11 | 186.32
mo104 |  |  | h | Ayudante instalador de climatización. | 9.75 | 17.5 | 170.63
[5 empty] | Subtotal mano de obra: |  | 356.95
3 |  |  |  | Costes directos complementarios
|  |  | % | Costes directos complementarios | 2 | 8811.85 | 176.24
Coste de mantenimiento decenal: 5.752,38€ en los primeros 10 años. |  |  |  |  | Costes directos (1+2+3): |  | 8988.09